## control_config
parameter | value
VOLTAGE_MIN_PU | 0.9
TARGET_VOLTAGE_PU | 1
VOLTAGE_MAX_PU | 1.1
U_MIN_ALLOWED_OBJ | 0.95
U_MAX_ALLOWED_OBJ | 1.05
LOADING_MAX_PERCENT | 100
P_STORAGE_TOTAL_MAX_KW | 90
P_STORAGE_PHASE_MAX_KW | 30
ALLOW_STORAGE_CHARGE | TRUE
ALLOW_STORAGE_DISCHARGE | TRUE
KEEP_INITIAL_STORAGE_Q | TRUE
NONCONVERGENCE_PENALTY | 1000000
PSO_N_PARTICLES | 3
PSO_N_ITER | 3
W_CRIT_U | 0.3
W_CRIT_VU | 0.25
W_CRIT_L | 0.3
W_CRIT_PEN | 0.1
W_CRIT_CTRL | 0.05
W_TRAFO_EXP | 0.3
W_TRAFO_I | 0.2
W_TRAFO_IMP | 0.1
W_TRAFO_ULIM | 0.15
W_TRAFO_L | 0.15
W_TRAFO_CTRL | 0.1
PSO_W | 0.7
PSO_C1 | 1.5
PSO_C2 | 1.5
PSO_RANDOM_SEED | 42

## loads_input
name | type | P1_kW | P2_kW | P3_kW | Q1_kvar | Q2_kvar | Q3_kvar
LD10 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD102 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD103 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD104 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD106 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD107 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD11 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD110 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD112 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD113 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD114 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD115 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD116 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD12 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD13 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD21 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD25 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD26 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD29 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD30 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD33 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD34 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD37 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD39 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD40 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD42 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD45 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD46 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD47 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD49 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD5 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD50 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD52 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD54 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD57 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD60 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD62 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD64 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD66 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD67 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD7 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD72 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD73 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD75 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD76 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD77 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD80 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD81 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD83 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD87 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD88 | load | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0
LD93 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD95 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0
LD96 | load | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.26295 | 0.26295 | 0.26295
LD97 | load | 1 | 0 | 0 | 0.32868 | 0 | 0

## pv_input
name | type | P_kW | Q_kvar | Smax_kVA | control_mode | cosphi
PV102F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV102F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV102F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV103F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV103F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV103F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV104F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV104F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV104F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV106F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV106F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV106F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV107F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV107F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV107F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV10F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV10F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV10F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV110F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV110F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV110F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV112F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV112F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV112F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV113F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV113F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV113F3 | pv | 2 | 0 | 0 | constq | 1
PV114F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV114F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV114F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV115F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV115F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV115F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV116F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV116F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV116F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV11F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV11F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV11F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV12F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV12F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV12F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV13F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV13F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV13F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV21F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV21F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV21F3 | pv | 2 | 0 | 0 | constq | 1
PV25F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV25F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV25F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV26F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV26F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV26F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV29F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV29F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV29F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV30F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV30F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV30F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV33F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV33F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV33F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV34F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV34F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV34F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV37F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV37F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV37F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV39F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV39F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV39F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV40F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV40F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV40F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV42F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV42F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV42F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV45F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV45F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV45F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV46F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV46F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV46F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV47F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV47F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV47F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV49F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV49F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV49F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV50F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV50F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV50F3 | pv | 2 | 0 | 0 | constq | 1
PV52F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV52F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV52F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV54F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV54F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV54F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV57F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV57F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV57F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV5F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV5F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV5F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV60F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV60F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV60F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV62F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV62F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV62F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV64F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV64F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV64F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV66F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV66F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV66F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV67F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV67F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV67F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV72F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV72F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV72F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV73F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV73F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV73F3 | pv | 2 | 0 | 0 | constq | 1
PV75F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV75F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV75F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV76F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV76F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV76F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV77F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV77F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV77F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV7F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV7F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV7F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV80F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV80F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV80F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV81F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV81F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV81F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV83F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV83F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV83F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV87F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV87F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV87F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV88F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV88F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV88F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV93F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV93F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV93F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV95F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV95F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV95F3 | pv | 2 | 0 | 0 | constq | 1
PV96F1 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV96F2 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV96F3 | pv | 0 | 0 | 0 | constq | 1
PV97F1 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV97F2 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1
PV97F3 | pv | 1.76 | 0 | 0 | constq | 1

## other_generators_input
name | type | P_kW | Q_kvar
ES100F1 | StatGen | 0 | 0
ES100F2 | StatGen | 0 | 0
ES100F3 | StatGen | 0 | 0
ES101F1 | StatGen | 0 | 0
ES101F2 | StatGen | 0 | 0
ES101F3 | StatGen | 0 | 0
ES110F1 | StatGen | 0 | 0
ES110F2 | StatGen | 0 | 0
ES110F3 | StatGen | 0 | 0
ES14F1 | StatGen | 0 | 0
ES14F2 | StatGen | 0 | 0
ES14F3 | StatGen | 0 | 0
ES15F1 | StatGen | 0 | 0
ES15F2 | StatGen | 0 | 0
ES15F3 | StatGen | 0 | 0
ES28F1 | StatGen | 0 | 0
ES28F2 | StatGen | 0 | 0
ES28F3 | StatGen | 0 | 0
ES29F1 | StatGen | 0 | 0
ES29F2 | StatGen | 0 | 0
ES29F3 | StatGen | 0 | 0
ES2F1 | StatGen | 0 | 0
ES2F2 | StatGen | 0 | 0
ES2F3 | StatGen | 0 | 0
ES32F1 | StatGen | 0 | 0
ES32F2 | StatGen | 0 | 0
ES32F3 | StatGen | 0 | 0
ES35F1 | StatGen | 0 | 0
ES35F2 | StatGen | 0 | 0
ES35F3 | StatGen | 0 | 0
ES38F1 | StatGen | 0 | 0
ES38F2 | StatGen | 0 | 0
ES38F3 | StatGen | 0 | 0
ES39F1 | StatGen | 0 | 0
ES39F2 | StatGen | 0 | 0
ES39F3 | StatGen | 0 | 0
ES40F1 | StatGen | 0 | 0
ES40F2 | StatGen | 0 | 0
ES40F3 | StatGen | 0 | 0
ES41F1 | StatGen | 0 | 0
ES41F2 | StatGen | 0 | 0
ES41F3 | StatGen | 0 | 0
ES43F1 | StatGen | 0 | 0
ES43F2 | StatGen | 0 | 0
ES43F3 | StatGen | 0 | 0
ES48F1 | StatGen | 0 | 0
ES48F2 | StatGen | 0 | 0
ES48F3 | StatGen | 0 | 0
ES4F1 | StatGen | 0 | 0
ES4F2 | StatGen | 0 | 0
ES4F3 | StatGen | 0 | 0
ES50F1 | StatGen | 0 | 0
ES50F2 | StatGen | 0 | 0
ES50F3 | StatGen | 0 | 0
ES51F1 | StatGen | 0 | 0
ES51F2 | StatGen | 0 | 0
ES51F3 | StatGen | 0 | 0
ES53F1 | StatGen | 0 | 0
ES53F2 | StatGen | 0 | 0
ES53F3 | StatGen | 0 | 0
ES54F1 | StatGen | 0 | 0
ES54F2 | StatGen | 0 | 0
ES54F3 | StatGen | 0 | 0
ES55F1 | StatGen | 0 | 0
ES55F2 | StatGen | 0 | 0
ES55F3 | StatGen | 0 | 0
ES58F1 | StatGen | 0 | 0
ES58F2 | StatGen | 0 | 0
ES58F3 | StatGen | 0 | 0
ES59F1 | StatGen | 0 | 0
ES59F2 | StatGen | 0 | 0
ES59F3 | StatGen | 0 | 0
ES65F1 | StatGen | 0 | 0
ES65F2 | StatGen | 0 | 0
ES65F3 | StatGen | 0 | 0
ES66F1 | StatGen | 0 | 0
ES66F2 | StatGen | 0 | 0
ES66F3 | StatGen | 0 | 0
ES68F1 | StatGen | 0 | 0
ES68F2 | StatGen | 0 | 0
ES68F3 | StatGen | 0 | 0
ES69F1 | StatGen | 0 | 0
ES69F2 | StatGen | 0 | 0
ES69F3 | StatGen | 0 | 0
ES70F1 | StatGen | 0 | 0
ES70F2 | StatGen | 0 | 0
ES70F3 | StatGen | 0 | 0
ES71F1 | StatGen | 0 | 0
ES71F2 | StatGen | 0 | 0
ES71F3 | StatGen | 0 | 0
ES74F1 | StatGen | 0 | 0
ES74F2 | StatGen | 0 | 0
ES74F3 | StatGen | 0 | 0
ES79F1 | StatGen | 0 | 0
ES79F2 | StatGen | 0 | 0
ES79F3 | StatGen | 0 | 0
ES80F1 | StatGen | 0 | 0
ES80F2 | StatGen | 0 | 0
ES80F3 | StatGen | 0 | 0
ES82F1 | StatGen | 0 | 0
ES82F2 | StatGen | 0 | 0
ES82F3 | StatGen | 0 | 0
ES85F1 | StatGen | 0 | 0
ES85F2 | StatGen | 0 | 0
ES85F3 | StatGen | 0 | 0
ES86F1 | StatGen | 0 | 0
ES86F2 | StatGen | 0 | 0
ES86F3 | StatGen | 0 | 0
ES89F1 | StatGen | 0 | 0
ES89F2 | StatGen | 0 | 0
ES89F3 | StatGen | 0 | 0
ES8F1 | StatGen | 0 | 0
ES8F2 | StatGen | 0 | 0
ES8F3 | StatGen | 0 | 0
ES90F1 | StatGen | 0 | 0
ES90F2 | StatGen | 0 | 0
ES90F3 | StatGen | 0 | 0
ES92F1 | StatGen | 0 | 0
ES92F2 | StatGen | 0 | 0
ES92F3 | StatGen | 0 | 0
ES99F1 | StatGen | 0 | 0
ES99F2 | StatGen | 0 | 0
ES99F3 | StatGen | 0 | 0

## storage_input
node | element | phase | p_storage_kw | q_storage_kvar | Pmax_kW | Smax_kVA | p_storage_kw_in_model | q_storage_kvar_in_model
101 | ES101F1 | L1 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0
101 | ES101F2 | L2 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0
101 | ES101F3 | L3 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0

## node_voltages
node | U_L1_pu | angle_L1_deg | U_L2_pu | angle_L2_deg | U_L3_pu | angle_L3_deg | kU2_percent
0 | 1.05 | 9.2637e-05 | 1.05 | -120.0002 | 1.05 | 120.0001 | 0.00027013
1 | 1.051 | -149.6082 | 1.0425 | 90.4547 | 1.0471 | -29.1413 | 0.48904
10 | 1.0603 | -149.3595 | 1.0463 | 91.3117 | 1.0635 | -28.2685 | 1.0544
100 | 1.093 | -148.5783 | 1.0594 | 94.831 | 1.1328 | -24.9372 | 3.9857
101 | 1.0925 | -148.5802 | 1.059 | 94.8409 | 1.1324 | -24.9432 | 3.9867
102 | 1.095 | -148.5505 | 1.0618 | 94.7963 | 1.1334 | -24.9772 | 3.8963
103 | 1.0947 | -148.599 | 1.0627 | 94.4182 | 1.1288 | -25.2624 | 3.5936
104 | 1.0954 | -148.5704 | 1.0614 | 94.8209 | 1.1343 | -24.9285 | 3.9644
105 | 1.0944 | -148.6041 | 1.0622 | 94.4131 | 1.1285 | -25.2651 | 3.5983
106 | 1.0943 | -148.6118 | 1.0619 | 94.4192 | 1.1284 | -25.2568 | 3.614
107 | 1.0948 | -148.5983 | 1.0627 | 94.4226 | 1.1289 | -25.2574 | 3.597
108 | 1.0923 | -148.5807 | 1.0589 | 94.8438 | 1.1322 | -24.9449 | 3.987
109 | 1.0935 | -148.5791 | 1.0596 | 94.822 | 1.1334 | -24.9258 | 3.9954
11 | 1.0665 | -149.2184 | 1.0485 | 91.9089 | 1.0754 | -27.6695 | 1.5495
110 | 1.092 | -148.5773 | 1.0589 | 94.8539 | 1.1321 | -24.9505 | 3.9829
111 | 1.0961 | -148.5534 | 1.0626 | 94.7381 | 1.1335 | -24.9984 | 3.8577
112 | 1.0965 | -148.5477 | 1.0631 | 94.7477 | 1.1339 | -24.9908 | 3.8562
113 | 1.0934 | -148.5871 | 1.0593 | 94.8282 | 1.1342 | -24.915 | 4.0347
114 | 1.0919 | -148.5772 | 1.0585 | 94.8512 | 1.1318 | -24.9392 | 3.9884
115 | 1.0968 | -148.559 | 1.0631 | 94.7466 | 1.1343 | -24.9882 | 3.8705
116 | 1.0931 | -148.5757 | 1.0593 | 94.8294 | 1.133 | -24.92 | 3.9968
12 | 1.0663 | -149.2063 | 1.0485 | 91.9099 | 1.075 | -27.6725 | 1.5337
13 | 1.0654 | -149.2455 | 1.0494 | 91.6998 | 1.0721 | -27.8943 | 1.3343
14 | 1.0708 | -149.1143 | 1.051 | 92.254 | 1.083 | -27.3346 | 1.8111
15 | 1.0746 | -149.0236 | 1.053 | 92.5721 | 1.0893 | -27.0356 | 2.0449
16 | 1.0746 | -149.0178 | 1.053 | 92.5859 | 1.0894 | -27.0264 | 2.049
17 | 1.0744 | -149.0164 | 1.0529 | 92.5946 | 1.0893 | -27.0219 | 2.0533
18 | 1.0745 | -149.0149 | 1.0529 | 92.6001 | 1.0894 | -27.0148 | 2.0582
19 | 1.0709 | -149.1141 | 1.0509 | 92.268 | 1.0834 | -27.315 | 1.8345
2 | 1.0605 | -149.3678 | 1.0467 | 91.2976 | 1.0637 | -28.2856 | 1.0459
20 | 1.0712 | -149.1136 | 1.051 | 92.2816 | 1.0837 | -27.3006 | 1.8485
21 | 1.0705 | -149.1093 | 1.0506 | 92.2745 | 1.084 | -27.3064 | 1.8584
22 | 1.0713 | -149.1119 | 1.0511 | 92.2896 | 1.0839 | -27.2961 | 1.8523
23 | 1.0712 | -149.1148 | 1.0509 | 92.2873 | 1.0838 | -27.2908 | 1.8588
24 | 1.0712 | -149.1205 | 1.0507 | 92.2878 | 1.0837 | -27.2855 | 1.8693
25 | 1.0712 | -149.1189 | 1.0508 | 92.2951 | 1.0839 | -27.2874 | 1.8686
26 | 1.0717 | -149.1077 | 1.0514 | 92.2961 | 1.0842 | -27.2827 | 1.858
27 | 1.0711 | -149.1261 | 1.0504 | 92.2883 | 1.0837 | -27.2802 | 1.8798
28 | 1.0782 | -148.9468 | 1.055 | 92.857 | 1.0956 | -26.761 | 2.2687
29 | 1.071 | -149.1332 | 1.0501 | 92.2939 | 1.0836 | -27.2715 | 1.8962
3 | 1.0607 | -149.365 | 1.0467 | 91.3054 | 1.0639 | -28.2744 | 1.054
30 | 1.071 | -149.1332 | 1.0501 | 92.2939 | 1.0836 | -27.2715 | 1.8962
31 | 1.0742 | -149.0166 | 1.0527 | 92.598 | 1.0891 | -27.0244 | 2.0527
32 | 1.0816 | -148.8809 | 1.0564 | 93.1232 | 1.1013 | -26.4935 | 2.4944
33 | 1.0718 | -149.1053 | 1.052 | 92.3014 | 1.0846 | -27.3001 | 1.8441
34 | 1.0739 | -149.0123 | 1.0527 | 92.6075 | 1.089 | -27.0305 | 2.0465
35 | 1.0846 | -148.8252 | 1.0575 | 93.3769 | 1.1068 | -26.239 | 2.7196
36 | 1.0747 | -149.0133 | 1.0529 | 92.6055 | 1.0895 | -27.0077 | 2.0632
37 | 1.075 | -149.0108 | 1.0535 | 92.5948 | 1.0898 | -27.0185 | 2.0482
38 | 1.0854 | -148.8132 | 1.0574 | 93.4626 | 1.1084 | -26.1476 | 2.8116
39 | 1.0738 | -149.0118 | 1.0523 | 92.6046 | 1.0887 | -27.0186 | 2.0535
4 | 1.0647 | -149.26 | 1.0486 | 91.6815 | 1.0714 | -27.9074 | 1.3363
40 | 1.0754 | -149.0181 | 1.0534 | 92.6133 | 1.0903 | -26.9969 | 2.0778
41 | 1.0867 | -148.7931 | 1.0579 | 93.5461 | 1.1098 | -26.0757 | 2.8672
42 | 1.0743 | -149.0084 | 1.0525 | 92.6121 | 1.0891 | -27.0019 | 2.0639
43 | 1.088 | -148.766 | 1.0587 | 93.6287 | 1.1112 | -26.0101 | 2.9099
44 | 1.0853 | -148.8164 | 1.0572 | 93.4634 | 1.1085 | -26.1401 | 2.826
45 | 1.0866 | -148.7959 | 1.0578 | 93.5465 | 1.1097 | -26.0732 | 2.8722
46 | 1.0818 | -148.8745 | 1.0566 | 93.1309 | 1.1015 | -26.4869 | 2.494
47 | 1.0852 | -148.8237 | 1.0568 | 93.4691 | 1.1085 | -26.1316 | 2.842
48 | 1.0868 | -148.7807 | 1.0588 | 93.5517 | 1.1107 | -26.07 | 2.8599
49 | 1.0785 | -148.9397 | 1.0554 | 92.8693 | 1.0959 | -26.7581 | 2.2666
5 | 1.0621 | -149.374 | 1.0478 | 91.3207 | 1.0655 | -28.2521 | 1.0851
50 | 1.0849 | -148.8122 | 1.0568 | 93.4701 | 1.1091 | -26.1318 | 2.8505
51 | 1.0887 | -148.7461 | 1.0598 | 93.7143 | 1.1144 | -25.9123 | 3.0005
52 | 1.088 | -148.7688 | 1.0585 | 93.629 | 1.1111 | -26.0077 | 2.9149
53 | 1.0893 | -148.7319 | 1.0597 | 93.7102 | 1.1127 | -25.951 | 2.9399
54 | 1.0869 | -148.7776 | 1.0589 | 93.5556 | 1.1108 | -26.0667 | 2.8596
55 | 1.0901 | -148.7021 | 1.0604 | 93.7788 | 1.1136 | -25.9089 | 2.9591
56 | 1.0898 | -148.7023 | 1.0602 | 93.7822 | 1.1134 | -25.9115 | 2.9589
57 | 1.0895 | -148.6977 | 1.0599 | 93.789 | 1.113 | -25.9061 | 2.96
58 | 1.09 | -148.7085 | 1.0607 | 93.8638 | 1.1176 | -25.7767 | 3.1195
59 | 1.0914 | -148.672 | 1.0615 | 93.8387 | 1.115 | -25.8604 | 2.9786
6 | 1.065 | -149.2531 | 1.0489 | 91.6911 | 1.0717 | -27.9025 | 1.3348
60 | 1.0905 | -148.7023 | 1.0611 | 93.873 | 1.118 | -25.7689 | 3.1183
61 | 1.089 | -148.7483 | 1.0599 | 93.7239 | 1.1147 | -25.8962 | 3.0166
62 | 1.0898 | -148.7535 | 1.0604 | 93.732 | 1.1155 | -25.8858 | 3.0302
63 | 1.0918 | -148.666 | 1.0618 | 93.8488 | 1.1153 | -25.8496 | 2.9825
64 | 1.0889 | -148.7557 | 1.0595 | 93.7297 | 1.1147 | -25.8878 | 3.0325
65 | 1.0918 | -148.657 | 1.0618 | 93.8729 | 1.1154 | -25.8396 | 2.9882
66 | 1.0925 | -148.6707 | 1.0623 | 93.8568 | 1.1161 | -25.8395 | 2.9962
67 | 1.0895 | -148.698 | 1.0602 | 93.7918 | 1.1133 | -25.9176 | 2.9537
68 | 1.0912 | -148.6778 | 1.0612 | 94.0138 | 1.1209 | -25.6402 | 3.2505
69 | 1.0912 | -148.6573 | 1.0614 | 93.8815 | 1.115 | -25.8461 | 2.9879
7 | 1.0661 | -149.2385 | 1.0507 | 91.7161 | 1.0732 | -27.9112 | 1.3157
70 | 1.0909 | -148.6571 | 1.0613 | 93.8889 | 1.1149 | -25.8527 | 2.9867
71 | 1.0919 | -148.658 | 1.0612 | 94.1442 | 1.1236 | -25.5087 | 3.3843
72 | 1.0923 | -148.6592 | 1.0623 | 93.8579 | 1.1157 | -25.8422 | 2.9814
73 | 1.0918 | -148.6583 | 1.0611 | 94.1446 | 1.1237 | -25.505 | 3.3913
74 | 1.093 | -148.637 | 1.0615 | 94.273 | 1.1259 | -25.3902 | 3.4944
75 | 1.0911 | -148.6574 | 1.0613 | 93.8819 | 1.1149 | -25.8461 | 2.9882
76 | 1.0896 | -148.7302 | 1.0599 | 93.7152 | 1.1129 | -25.9443 | 2.9442
77 | 1.0908 | -148.6571 | 1.0613 | 93.8919 | 1.1149 | -25.8553 | 2.9862
78 | 1.0922 | -148.651 | 1.0621 | 93.883 | 1.1158 | -25.8287 | 2.9921
79 | 1.0941 | -148.6085 | 1.0621 | 94.4004 | 1.1283 | -25.2784 | 3.592
8 | 1.0669 | -149.2063 | 1.0493 | 91.9025 | 1.0757 | -27.6832 | 1.5234
80 | 1.0926 | -148.6442 | 1.0626 | 93.8921 | 1.1162 | -25.8214 | 2.991
81 | 1.0929 | -148.6557 | 1.0626 | 93.891 | 1.1166 | -25.8187 | 3.0057
82 | 1.0946 | -148.5926 | 1.0622 | 94.4997 | 1.1302 | -25.1946 | 3.6794
83 | 1.093 | -148.6392 | 1.0614 | 94.2734 | 1.1258 | -25.3883 | 3.4981
84 | 1.0946 | -148.5899 | 1.0623 | 94.506 | 1.1305 | -25.1898 | 3.6855
85 | 1.0949 | -148.5859 | 1.0621 | 94.5774 | 1.1311 | -25.1277 | 3.7461
86 | 1.0954 | -148.5717 | 1.0622 | 94.6538 | 1.1322 | -25.067 | 3.8006
87 | 1.095 | -148.5842 | 1.0628 | 94.5155 | 1.1309 | -25.182 | 3.6841
88 | 1.0949 | -148.5881 | 1.062 | 94.5778 | 1.1311 | -25.1259 | 3.7497
89 | 1.0958 | -148.5574 | 1.0624 | 94.7302 | 1.1333 | -25.0064 | 3.8551
9 | 1.0667 | -149.2114 | 1.0489 | 91.9034 | 1.0754 | -27.6784 | 1.5331
90 | 1.0952 | -148.5567 | 1.0617 | 94.7799 | 1.1335 | -24.9729 | 3.9009
91 | 1.0953 | -148.5539 | 1.0618 | 94.7863 | 1.1335 | -24.9716 | 3.9005
92 | 1.0946 | -148.5654 | 1.0608 | 94.808 | 1.1335 | -24.9437 | 3.9483
93 | 1.0957 | -148.5482 | 1.0623 | 94.7959 | 1.1339 | -24.964 | 3.899
94 | 1.0947 | -148.5647 | 1.0608 | 94.8124 | 1.1336 | -24.9388 | 3.9516
95 | 1.0943 | -148.5866 | 1.0623 | 94.5159 | 1.1312 | -25.1928 | 3.7047
96 | 1.0943 | -148.5612 | 1.0605 | 94.8198 | 1.1331 | -24.9331 | 3.953
97 | 1.0913 | -148.6747 | 1.0614 | 94.0196 | 1.1211 | -25.6389 | 3.2497
98 | 1.0943 | -148.6048 | 1.0622 | 94.4088 | 1.1284 | -25.2702 | 3.595
99 | 1.0936 | -148.5764 | 1.0598 | 94.8211 | 1.1333 | -24.9313 | 3.9848

## node_sequence_components
node | U0_abs_pu | U1_abs_pu | U2_abs_pu | alpha0 | alpha2
0 | 5.1366e-14 | 1.05 | 2.8363e-06 | 4.892e-14 | 2.7013e-06
1 | 0.00031671 | 1.0469 | 0.0051197 | 0.00030253 | 0.0048904
10 | 0.00068019 | 1.0566 | 0.011141 | 0.00064372 | 0.010544
100 | 0.0032406 | 1.0946 | 0.043629 | 0.0029605 | 0.039857
101 | 0.0032214 | 1.0942 | 0.043621 | 0.0029442 | 0.039867
102 | 0.0031239 | 1.0963 | 0.042714 | 0.0028496 | 0.038963
103 | 0.0029041 | 1.095 | 0.039352 | 0.0026521 | 0.035936
104 | 0.0031916 | 1.0966 | 0.043471 | 0.0029106 | 0.039644
105 | 0.0028921 | 1.0947 | 0.039389 | 0.002642 | 0.035983
106 | 0.0028884 | 1.0945 | 0.039555 | 0.002639 | 0.03614
107 | 0.0029004 | 1.0951 | 0.03939 | 0.0026485 | 0.03597
108 | 0.0032158 | 1.094 | 0.043618 | 0.0029394 | 0.03987
109 | 0.0032898 | 1.095 | 0.043751 | 0.0030042 | 0.039954
11 | 0.0010028 | 1.0634 | 0.016478 | 0.00094302 | 0.015495
110 | 0.0032116 | 1.0939 | 0.043567 | 0.002936 | 0.039829
111 | 0.0030899 | 1.097 | 0.042317 | 0.0028168 | 0.038577
112 | 0.0031 | 1.0974 | 0.042319 | 0.0028248 | 0.038562
113 | 0.0033636 | 1.0952 | 0.044187 | 0.0030713 | 0.040347
114 | 0.0032116 | 1.0936 | 0.043618 | 0.0029366 | 0.039884
115 | 0.0031 | 1.0976 | 0.042483 | 0.0028243 | 0.038705
116 | 0.0032855 | 1.0947 | 0.043751 | 0.0030013 | 0.039968
12 | 0.0010028 | 1.0632 | 0.016306 | 0.00094322 | 0.015337
13 | 0.00089067 | 1.0623 | 0.014174 | 0.00083846 | 0.013343
14 | 0.0012237 | 1.0682 | 0.019346 | 0.0011456 | 0.018111
15 | 0.001374 | 1.0722 | 0.021925 | 0.0012815 | 0.020449
16 | 0.0013703 | 1.0722 | 0.021969 | 0.001278 | 0.02049
17 | 0.0013662 | 1.0721 | 0.022013 | 0.0012744 | 0.020533
18 | 0.0013656 | 1.0722 | 0.022067 | 0.0012737 | 0.020582
19 | 0.0012565 | 1.0683 | 0.019598 | 0.0011761 | 0.018345
2 | 0.00068001 | 1.0569 | 0.011054 | 0.00064338 | 0.010459
20 | 0.0012524 | 1.0685 | 0.019752 | 0.001172 | 0.018485
21 | 0.0013322 | 1.0683 | 0.019853 | 0.001247 | 0.018584
22 | 0.0012512 | 1.0687 | 0.019795 | 0.0011708 | 0.018523
23 | 0.0012498 | 1.0685 | 0.019862 | 0.0011696 | 0.018588
24 | 0.0012468 | 1.0684 | 0.019972 | 0.001167 | 0.018693
25 | 0.0012496 | 1.0685 | 0.019966 | 0.0011695 | 0.018686
26 | 0.0012574 | 1.069 | 0.019862 | 0.0011763 | 0.01858
27 | 0.0012439 | 1.0683 | 0.020082 | 0.0011644 | 0.018798
28 | 0.0015356 | 1.0761 | 0.024414 | 0.0014269 | 0.022687
29 | 0.0012423 | 1.0681 | 0.020254 | 0.0011631 | 0.018962
3 | 0.00068108 | 1.057 | 0.011141 | 0.00064432 | 0.01054
30 | 0.0012423 | 1.0681 | 0.020254 | 0.0011631 | 0.018962
31 | 0.0013631 | 1.0719 | 0.022003 | 0.0012717 | 0.020527
32 | 0.0016956 | 1.0796 | 0.026929 | 0.0015707 | 0.024944
33 | 0.0012586 | 1.0694 | 0.01972 | 0.001177 | 0.018441
34 | 0.0013613 | 1.0717 | 0.021933 | 0.0012702 | 0.020465
35 | 0.0018549 | 1.0827 | 0.029447 | 0.0017131 | 0.027196
36 | 0.001365 | 1.0722 | 0.022122 | 0.001273 | 0.020632
37 | 0.0013796 | 1.0726 | 0.02197 | 0.0012862 | 0.020482
38 | 0.0018582 | 1.0835 | 0.030464 | 0.001715 | 0.028116
39 | 0.0013613 | 1.0715 | 0.022003 | 0.0012705 | 0.020535
4 | 0.0008812 | 1.0615 | 0.014185 | 0.00083011 | 0.013363
40 | 0.0013749 | 1.0729 | 0.022293 | 0.0012815 | 0.020778
41 | 0.0017954 | 1.0845 | 0.031095 | 0.0016555 | 0.028672
42 | 0.0013632 | 1.0718 | 0.022122 | 0.0012718 | 0.020639
43 | 0.0017594 | 1.0857 | 0.031593 | 0.0016205 | 0.029099
44 | 0.0018907 | 1.0834 | 0.030617 | 0.0017451 | 0.02826
45 | 0.0017934 | 1.0845 | 0.031148 | 0.0016537 | 0.028722
46 | 0.0016966 | 1.0798 | 0.026929 | 0.0015713 | 0.02494
47 | 0.0018882 | 1.0833 | 0.030786 | 0.0017431 | 0.02842
48 | 0.0020117 | 1.0852 | 0.031036 | 0.0018538 | 0.028599
49 | 0.0015367 | 1.0765 | 0.024399 | 0.0014276 | 0.022666
5 | 0.00069595 | 1.0584 | 0.011485 | 0.00065754 | 0.010851
50 | 0.001949 | 1.0833 | 0.030881 | 0.0017991 | 0.028505
51 | 0.0021685 | 1.0874 | 0.032626 | 0.0019943 | 0.030005
52 | 0.0017574 | 1.0856 | 0.031645 | 0.0016187 | 0.029149
53 | 0.0017485 | 1.087 | 0.031957 | 0.0016086 | 0.029399
54 | 0.0020119 | 1.0853 | 0.031036 | 0.0018537 | 0.028596
55 | 0.001747 | 1.0878 | 0.032188 | 0.0016061 | 0.029591
56 | 0.001743 | 1.0876 | 0.032181 | 0.0016026 | 0.029589
57 | 0.0017407 | 1.0872 | 0.032181 | 0.0016011 | 0.0296
58 | 0.0023336 | 1.0892 | 0.033976 | 0.0021426 | 0.031195
59 | 0.0017677 | 1.089 | 0.032438 | 0.0016232 | 0.029786
6 | 0.00088292 | 1.0618 | 0.014173 | 0.00083152 | 0.013348
60 | 0.0023429 | 1.0896 | 0.033977 | 0.0021502 | 0.031183
61 | 0.0021638 | 1.0876 | 0.032809 | 0.0019895 | 0.030166
62 | 0.0021745 | 1.0883 | 0.032978 | 0.0019981 | 0.030302
63 | 0.0017754 | 1.0894 | 0.032491 | 0.0016297 | 0.029825
64 | 0.002161 | 1.0875 | 0.032977 | 0.0019872 | 0.030325
65 | 0.0017759 | 1.0894 | 0.032554 | 0.0016301 | 0.029882
66 | 0.0017948 | 1.09 | 0.032659 | 0.0016465 | 0.029962
67 | 0.0017407 | 1.0874 | 0.032119 | 0.0016008 | 0.029537
68 | 0.0025204 | 1.0908 | 0.035457 | 0.0023106 | 0.032505
69 | 0.0017654 | 1.0889 | 0.032536 | 0.0016212 | 0.029879
7 | 0.00089881 | 1.0633 | 0.013989 | 0.00084532 | 0.013157
70 | 0.0017603 | 1.0888 | 0.032519 | 0.0016167 | 0.029867
71 | 0.0027175 | 1.0919 | 0.036953 | 0.0024888 | 0.033843
72 | 0.0017947 | 1.0898 | 0.032492 | 0.0016467 | 0.029814
73 | 0.0027522 | 1.0919 | 0.037028 | 0.0025206 | 0.033913
74 | 0.0028049 | 1.0931 | 0.038197 | 0.002566 | 0.034944
75 | 0.0017634 | 1.0888 | 0.032536 | 0.0016196 | 0.029882
76 | 0.0017514 | 1.0872 | 0.03201 | 0.001611 | 0.029442
77 | 0.0017583 | 1.0887 | 0.032512 | 0.001615 | 0.029862
78 | 0.001784 | 1.0898 | 0.032607 | 0.0016371 | 0.029921
79 | 0.0029017 | 1.0944 | 0.039312 | 0.0026513 | 0.03592
8 | 0.0010082 | 1.0639 | 0.016207 | 0.00094765 | 0.015234
80 | 0.0018038 | 1.0902 | 0.032608 | 0.0016545 | 0.02991
81 | 0.0018039 | 1.0904 | 0.032775 | 0.0016543 | 0.030057
82 | 0.0030193 | 1.0953 | 0.040299 | 0.0027566 | 0.036794
83 | 0.0028025 | 1.0931 | 0.038236 | 0.0025639 | 0.034981
84 | 0.0030505 | 1.0954 | 0.04037 | 0.0027849 | 0.036855
85 | 0.0030349 | 1.0956 | 0.041044 | 0.00277 | 0.037461
86 | 0.0030625 | 1.0962 | 0.041661 | 0.0027938 | 0.038006
87 | 0.0030571 | 1.0958 | 0.040371 | 0.0027897 | 0.036841
88 | 0.0030324 | 1.0956 | 0.041082 | 0.0027678 | 0.037497
89 | 0.0030924 | 1.0967 | 0.042279 | 0.0028197 | 0.038551
9 | 0.0010041 | 1.0636 | 0.016305 | 0.0009441 | 0.015331
90 | 0.0031321 | 1.0964 | 0.042768 | 0.0028568 | 0.039009
91 | 0.003128 | 1.0964 | 0.042766 | 0.0028529 | 0.039005
92 | 0.0031867 | 1.0958 | 0.043267 | 0.002908 | 0.039483
93 | 0.0031378 | 1.0969 | 0.042767 | 0.0028607 | 0.03899
94 | 0.0031824 | 1.0959 | 0.043305 | 0.0029039 | 0.039516
95 | 0.0031292 | 1.0955 | 0.040586 | 0.0028563 | 0.037047
96 | 0.0031782 | 1.0955 | 0.043305 | 0.0029011 | 0.03953
97 | 0.0025194 | 1.091 | 0.035452 | 0.0023094 | 0.032497
98 | 0.0028961 | 1.0946 | 0.039351 | 0.0026458 | 0.03595
99 | 0.0032605 | 1.0951 | 0.043638 | 0.0029773 | 0.039848

## transformer_phase_results
transformer | I_tr_L1_A | angle_I_tr_L1_deg | P_tr_L1_kW | Q_tr_L1_kvar | I_tr_L2_A | angle_I_tr_L2_deg | P_tr_L2_kW | Q_tr_L2_kvar | I_tr_L3_A | angle_I_tr_L3_deg | P_tr_L3_kW | Q_tr_L3_kvar | loading_percent | I_neutral_A
TR1 | 53.0907 | -141.8656 | 12.7689 | -1.7361 | 80.7548 | 148.4431 | 10.3066 | -16.4865 | 116.3158 | -2.6859 | 25.1814 | -12.5305 | 32.2344 | 6.9113

## pv_setpoints
name | P_kW | Q_kvar | Q_set_kvar | S_apparent_kVA | Smax_kVA | av_mode
PV102F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV102F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV102F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV103F1 | 1.76 | 1.7407e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV103F2 | 1.76 | -4.3704e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV103F3 | 1.76 | -1.3113e-07 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV104F1 | 1.76 | 2.2123e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV104F2 | 1.76 | -5.5306e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV104F3 | 1.76 | -1.6732e-07 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV106F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV106F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV106F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV107F1 | 1.76 | 1.7479e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV107F2 | 1.76 | -4.382e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV107F3 | 1.76 | -1.3166e-07 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV10F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV10F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV10F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV110F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV110F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV110F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV112F1 | 1.76 | 2.1103e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV112F2 | 1.76 | -5.3281e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV112F3 | 1.76 | -1.6094e-07 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV113F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV113F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV113F3 | 2 | -1.9135e-07 | 0 | 2 | 10 | constq
PV114F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV114F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV114F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV115F1 | 1.76 | 2.1377e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV115F2 | 1.76 | -5.3214e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV115F3 | 1.76 | -1.6148e-07 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV116F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV116F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV116F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV11F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV11F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV11F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV12F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV12F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV12F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV13F1 | 1.76 | 1.2445e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV13F2 | 1.76 | -4.1656e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV13F3 | 1.76 | -9.4074e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV21F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV21F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV21F3 | 2 | -2.1198e-08 | 0 | 2 | 10 | constq
PV25F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV25F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV25F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV26F1 | 1.76 | 2.8638e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV26F2 | 1.76 | -7.9136e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV26F3 | 1.76 | -1.8996e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV29F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV29F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV29F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV30F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV30F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV30F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV33F1 | 1.76 | 2.8517e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV33F2 | 1.76 | -7.9532e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV33F3 | 1.76 | -1.8766e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV34F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV34F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV34F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV37F1 | 1.76 | 3.8991e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV37F2 | 1.76 | -1.0652e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV37F3 | 1.76 | -2.5657e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV39F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV39F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV39F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV40F1 | 1.76 | 4.0191e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV40F2 | 1.76 | -1.0763e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV40F3 | 1.76 | -2.6107e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV42F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV42F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV42F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV45F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV45F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV45F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV46F1 | 1.76 | 6.6089e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV46F2 | 1.76 | -1.7091e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV46F3 | 1.76 | -4.4307e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV47F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV47F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV47F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV49F1 | 1.76 | 5.134e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV49F2 | 1.76 | -1.3677e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV49F3 | 1.76 | -3.3887e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV50F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV50F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV50F3 | 2 | -6.9661e-08 | 0 | 2 | 10 | constq
PV52F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV52F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV52F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV54F1 | 1.76 | 9.5024e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV54F2 | 1.76 | -2.386e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV54F3 | 1.76 | -6.5749e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV57F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV57F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV57F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV5F1 | 1.76 | 6.2799e-10 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV5F2 | 1.76 | -2.5119e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV5F3 | 1.76 | -5.8316e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV60F1 | 1.76 | 1.207e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV60F2 | 1.76 | -3.0259e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV60F3 | 1.76 | -8.5965e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV62F1 | 1.76 | 1.1272e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV62F2 | 1.76 | -2.7244e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV62F3 | 1.76 | -7.7549e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV64F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV64F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV64F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV66F1 | 1.76 | 1.1464e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV66F2 | 1.76 | -2.845e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV66F3 | 1.76 | -7.8274e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV67F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV67F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV67F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV72F1 | 1.76 | 1.1275e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV72F2 | 1.76 | -2.8481e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV72F3 | 1.76 | -7.8009e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV73F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV73F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV73F3 | 2 | -1.2232e-07 | 0 | 2 | 10 | constq
PV75F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV75F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV75F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV76F1 | 1.76 | 1.049e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV76F2 | 1.76 | -2.5894e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV76F3 | 1.76 | -7.1606e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV77F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV77F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV77F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV7F1 | 1.76 | 1.2548e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV7F2 | 1.76 | -4.2452e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV7F3 | 1.76 | -9.3422e-09 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV80F1 | 1.76 | 1.1427e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV80F2 | 1.76 | -2.9111e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV80F3 | 1.76 | -7.9307e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV81F1 | 1.76 | 1.162e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV81F2 | 1.76 | -2.908e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV81F3 | 1.76 | -7.9577e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV83F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV83F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV83F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV87F1 | 1.76 | 1.833e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV87F2 | 1.76 | -4.6419e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV87F3 | 1.76 | -1.3966e-07 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV88F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV88F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV88F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV93F1 | 1.76 | 2.1429e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV93F2 | 1.76 | -5.4684e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV93F3 | 1.76 | -1.6324e-07 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV95F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV95F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV95F3 | 2 | -1.573e-07 | 0 | 2 | 10 | constq
PV96F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV96F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV96F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | constq
PV97F1 | 1.76 | 1.3216e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV97F2 | 1.76 | -3.349e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq
PV97F3 | 1.76 | -9.6164e-08 | 0 | 1.76 | 10 | constq

## storage_setpoints
node | element | phase | p_storage_kw | q_storage_kvar | Pmax_kW | Smax_kVA | p_storage_kw_in_model | q_storage_kvar_in_model
101 | ES101F1 | L1 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0
101 | ES101F2 | L2 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0
101 | ES101F3 | L3 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0

## branch_losses
branch | P_loss_kW | Q_loss_kvar | loading_percent
Ln1.2 | 0.99253 | 0.31181 | 54.6084
Ln100.101 | 0.0016432 | 0.00051623 | 3.4277
Ln101.108 | 0.00048669 | 0.0001529 | 4.1728
Ln105.106 | 0.00034218 | 1.6918e-05 | 3.5824
Ln105.107 | 0.001291 | 6.3827e-05 | 5.4627
Ln108.110 | 0.00032157 | 1.5899e-05 | 3.2913
Ln108.114 | 0.00091989 | 4.5481e-05 | 4.5011
Ln109.113 | 0.0017234 | 8.5206e-05 | 9.178
Ln109.116 | 0.00091837 | 4.5405e-05 | 4.5074
Ln111.112 | 0.0012876 | 6.3659e-05 | 5.4731
Ln111.115 | 0.0027618 | 0.00013655 | 8.0531
Ln14.15 | 0.29996 | 0.094236 | 54.3093
Ln14.19 | 0.0022412 | 0.00070408 | 10.3121
Ln15.16 | 0.0005973 | 0.00018765 | 4.5796
Ln15.28 | 0.26845 | 0.084337 | 52.0682
Ln16.17 | 0.00041686 | 0.00013096 | 3.8153
Ln16.37 | 0.0013335 | 6.5928e-05 | 5.3317
Ln17.18 | 0.00028403 | 8.923e-05 | 2.99
Ln17.31 | 0.0006706 | 0.00021067 | 4.3911
Ln18.36 | 0.00028403 | 8.923e-05 | 2.99
Ln19.20 | 0.0014315 | 0.00044971 | 6.9026
Ln19.21 | 0.0012552 | 6.2058e-05 | 6.0779
Ln2.3 | 0.00043609 | 0.000137 | 3.1176
Ln2.4 | 0.43523 | 0.13673 | 66.7139
Ln20.22 | 0.0005936 | 0.00018648 | 3.984
Ln20.23 | 0.0003628 | 0.00011398 | 3.5646
Ln22.25 | 0.00034569 | 1.7091e-05 | 3.6503
Ln22.33 | 0.0029453 | 0.00014562 | 9.0887
Ln23.24 | 0.00044689 | 0.0001404 | 4.1839
Ln23.26 | 0.001342 | 6.635e-05 | 5.3365
Ln24.27 | 0.00044689 | 0.00014039 | 4.1839
Ln27.29 | 0.00034614 | 1.7113e-05 | 3.6543
Ln27.30 | 0.00034614 | 1.7113e-05 | 3.6543
Ln28.32 | 0.23126 | 0.072652 | 49.1391
Ln28.49 | 0.0015029 | 0.00047216 | 5.197
Ln3.10 | 0.00098091 | 4.8497e-05 | 4.4157
Ln3.5 | 0.0059643 | 0.00029488 | 8.8138
Ln31.34 | 0.00032981 | 1.6306e-05 | 3.4709
Ln31.39 | 0.00095452 | 4.7193e-05 | 4.4163
Ln32.35 | 0.20612 | 0.064755 | 46.9153
Ln32.46 | 0.00063814 | 0.00020048 | 3.066
Ln35.38 | 0.019865 | 0.0062407 | 14.1603
Ln35.48 | 0.10422 | 0.032741 | 32.8335
Ln36.40 | 0.0028946 | 0.00014311 | 8.5475
Ln36.42 | 0.0009539 | 4.7162e-05 | 4.4142
Ln38.41 | 0.017452 | 0.0054826 | 11.3106
Ln38.44 | 0.00069398 | 0.00021802 | 4.4849
Ln4.6 | 0.0019769 | 0.00062105 | 8.2057
Ln4.8 | 0.22264 | 0.069945 | 61.4548
Ln41.43 | 0.018513 | 0.005816 | 11.1632
Ln41.45 | 0.00011046 | 3.4701e-05 | 2.086
Ln43.52 | 0.00011029 | 3.4648e-05 | 2.0942
Ln43.53 | 0.020137 | 0.0063261 | 11.0813
Ln44.47 | 0.00034294 | 1.6956e-05 | 3.6216
Ln44.50 | 0.0011862 | 5.8649e-05 | 5.8615
Ln48.51 | 0.087357 | 0.027444 | 30.6337
Ln48.54 | 0.0003164 | 9.9399e-05 | 3.081
Ln51.58 | 0.066887 | 0.021013 | 26.7287
Ln51.61 | 0.0012763 | 0.00040096 | 4.7609
Ln53.55 | 0.0096596 | 0.0030346 | 8.3972
Ln53.76 | 0.00090795 | 0.00028524 | 4.7737
Ln55.56 | 0.00065195 | 0.00020482 | 4.2696
Ln55.59 | 0.015786 | 0.0049593 | 9.6876
Ln56.57 | 0.00092767 | 4.5865e-05 | 4.3545
Ln56.67 | 0.00032098 | 1.587e-05 | 3.3717
Ln58.60 | 0.0012991 | 6.423e-05 | 5.4078
Ln58.68 | 0.059239 | 0.018611 | 24.557
Ln59.63 | 0.0024897 | 0.00078216 | 7.4459
Ln59.65 | 0.0024136 | 0.00075825 | 4.1895
Ln6.13 | 0.0013572 | 6.7101e-05 | 5.2909
Ln6.7 | 0.0063459 | 0.00031375 | 9.0515
Ln61.62 | 0.0028093 | 0.0001389 | 8.2792
Ln61.64 | 0.00034184 | 1.6901e-05 | 3.6201
Ln63.66 | 0.0027976 | 0.00013832 | 8.3187
Ln63.72 | 0.001294 | 6.3979e-05 | 5.2885
Ln65.69 | 0.0016466 | 0.0005173 | 3.4982
Ln65.78 | 0.0024877 | 0.00078154 | 7.4443
Ln68.71 | 0.044093 | 0.013852 | 21.7598
Ln68.97 | 0.00068871 | 0.00021636 | 5.2279
Ln69.70 | 0.00026184 | 8.2259e-05 | 1.5819
Ln69.75 | 0.00029855 | 9.3792e-05 | 2.4817
Ln70.77 | 0.0001034 | 3.2485e-05 | 1.9258
Ln71.73 | 0.00027492 | 8.6369e-05 | 3.2635
Ln71.74 | 0.038515 | 0.0121 | 19.1426
Ln74.79 | 0.039091 | 0.012281 | 19.0274
Ln74.83 | 8.284e-05 | 2.6025e-05 | 2.0466
Ln78.80 | 0.001293 | 6.3928e-05 | 5.2809
Ln78.81 | 0.0027954 | 0.00013821 | 8.3168
Ln79.82 | 0.021745 | 0.0068314 | 14.7151
Ln79.98 | 0.00096176 | 0.00030214 | 5.2753
Ln8.14 | 0.37655 | 0.1183 | 62.7772
Ln8.9 | 0.0012066 | 0.00037908 | 4.5877
Ln82.84 | 0.00081729 | 0.00025676 | 7.0548
Ln82.85 | 0.010688 | 0.0033576 | 9.5733
Ln84.87 | 0.0012908 | 6.3817e-05 | 5.4858
Ln84.95 | 0.0013799 | 6.8226e-05 | 8.1052
Ln85.86 | 0.01048 | 0.0032924 | 9.3578
Ln85.88 | 8.2922e-05 | 2.6051e-05 | 2.0479
Ln86.89 | 0.01048 | 0.0032924 | 9.3578
Ln89.111 | 0.0018486 | 0.00058075 | 7.2271
Ln89.90 | 0.0044041 | 0.0013836 | 6.5166
Ln9.11 | 0.00034684 | 1.7148e-05 | 3.6715
Ln9.12 | 0.00096913 | 4.7915e-05 | 4.4211
Ln90.91 | 0.00021673 | 6.8086e-05 | 3.5822
Ln90.92 | 0.0041589 | 0.0013065 | 6.2418
Ln91.102 | 0.0003197 | 1.5806e-05 | 3.2796
Ln91.93 | 0.0012893 | 6.3744e-05 | 5.4824
Ln92.94 | 0.0002104 | 6.6098e-05 | 2.7447
Ln92.99 | 0.0046006 | 0.0014453 | 6.0588
Ln94.104 | 0.0027673 | 0.00013682 | 8.0458
Ln94.96 | 0.00091666 | 4.5321e-05 | 4.4888
Ln98.103 | 0.0012911 | 6.3836e-05 | 5.4641
Ln98.105 | 0.00020975 | 6.5896e-05 | 2.7878
Ln99.100 | 0.0016432 | 0.00051623 | 3.4277
Ln99.109 | 0.00049019 | 0.000154 | 4.4102

## indicators
Umax_pu | Umin_pu | Udev_mean_pu | Udev_max_pu | Fcelu_1_Udev_rms_1_00 | Fcelu_1_Udev_rms_1_05 | dU_phase_max_pu | kU2_max_percent | alpha0_mean | alpha0_max | alpha2_mean | alpha2_max | Fcelu_3_weighted | I_tr_L1_A | I_tr_L2_A | I_tr_L3_A | I_unbalance_tr_percent | I_neutral_A | P_tr_L1_kW | P_tr_L2_kW | P_tr_L3_kW | P_export_total_kW | P_import_total_kW | P_loss_total_kW | Q_pv_abs_sum_kvar | P_storage_L1_kW | P_storage_L2_kW | P_storage_L3_kW | P_storage_total_kW | Q_loss_total_kvar | Q_pv_total_kvar | P_pv_total_kW | Q_storage_total_kvar | Fcelu_2_A | objective_profile | J_used_total | J_used_component_1 | J_used_component_2 | J_used_component_3 | J_used_component_4 | J_used_component_5 | constraint_violations
1.1343 | 1.0425 | 0.082962 | 0.13428 | 0.086764 | 0.041615 | 0.074929 | 4.0347 | 0.0018549 | 0.0030713 | 0.0279 | 0.040347 | 0.018552 | 53.0907 | 80.7548 | 116.3158 | 39.489 | 6.9113 | 12.7689 | 10.3066 | 25.1814 | 48.2569 | 0 | 3.7403 | 3.4771e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | -2.9369e-06 | 142 | 0 | 6.9113 | base_case | [6 empty] | U:100:L3:1.1328;U:101:L3:1.1324;U:102:L3:1.1334;U:103:L3:1.1288;U:104:L3:1.1343;U:105:L3:1.1285;U:106:L3:1.1284;U:107:L3:1.1289;U:108:L3:1.1322;U:109:L3:1.1334;U:110:L3:1.1321;U:111:L3:1.1335;U:112:L3:1.1339;U:113:L3:1.1342;U:114:L3:1.1318;U:115:L3:1.1343;U:116:L3:1.1330;U:32:L3:1.1013;U:35:L3:1.1068;U:38:L3:1.1084;U:41:L3:1.1098;U:43:L3:1.1112;U:44:L3:1.1085;U:45:L3:1.1097;U:46:L3:1.1015;U:47:L3:1.1085;U:48:L3:1.1107;U:50:L3:1.1091;U:51:L3:1.1144;U:52:L3:1.1111;U:53:L3:1.1127;U:54:L3:1.1108;U:55:L3:1.1136;U:56:L3:1.1134;U:57:L3:1.1130;U:58:L3:1.1176;U:59:L3:1.1150;U:60:L3:1.1180;U:61:L3:1.1147;U:62:L3:1.1155;U:63:L3:1.1153;U:64:L3:1.1147;U:65:L3:1.1154;U:66:L3:1.1161;U:67:L3:1.1133;U:68:L3:1.1209;U:69:L3:1.1150;U:70:L3:1.1149;U:71:L3:1.1236;U:72:L3:1.1157;U:73:L3:1.1237;U:74:L3:1.1259;U:75:L3:1.1149;U:76:L3:1.1129;U:77:L3:1.1149;U:78:L3:1.1158;U:79:L3:1.1283;U:80:L3:1.1162;U:81:L3:1.1166;U:82:L3:1.1302;U:83:L3:1.1258;U:84:L3:1.1305;U:85:L3:1.1311;U:86:L3:1.1322;U:87:L3:1.1309;U:88:L3:1.1311;U:89:L3:1.1333;U:90:L3:1.1335;U:91:L3:1.1335;U:92:L3:1.1335;U:93:L3:1.1339;U:94:L3:1.1336;U:95:L3:1.1312;U:96:L3:1.1331;U:97:L3:1.1211;U:98:L3:1.1284;U:99:L3:1.1333