## indicators_all_cases
case | Umax_pu | Umin_pu | Udev_mean_pu | Udev_max_pu | dU_phase_max_pu | kU2_max_percent | kU2_mean_percent | I_tr_L1_A | I_tr_L2_A | I_tr_L3_A | I_unbalance_tr_percent | P_tr_L1_kW | P_tr_L2_kW | P_tr_L3_kW | P_export_total_kW | P_loss_total_kW | Q_pv_abs_sum_kvar | Q_pv_abs_max_kvar | P_storage_L1_kW | P_storage_L2_kW | P_storage_L3_kW | P_storage_total_kW | constraint_violations
base_no_control | 1.2197 | 1.0457 | 0.14144 | 0.21973 | 0.11726 | 5.0224 | 2.3464 | 177.213 | 179.5444 | 161.2697 | 6.6055 | 38.4453 | 42.678 | 38.3657 | 119.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U:100:L1:1.1267;U:100:L2:1.2197;U:100:L3:1.1025;U:101:L1:1.1231;U:101:L2:1.2160;U:102:L1:1.1404;U:102:L2:1.2171;U:102:L3:1.1295;U:103:L1:1.1483;U:103:L2:1.2053;U:103:L3:1.1550;U:104:L1:1.1382;U:104:L2:1.2190;U:104:L3:1.1231;U:105:L1:1.1474;U:105:L2:1.2044;U:105:L3:1.1541;U:106:L1:1.1473;U:106:L2:1.2041;U:106:L3:1.1541;U:107:L1:1.1486;U:107:L2:1.2054;U:107:L3:1.1553;U:108:L1:1.1220;U:108:L2:1.2149;U:109:L1:1.1314;U:109:L2:1.2182;U:109:L3:1.1128;U:11:L2:1.1037;U:110:L1:1.1184;U:110:L2:1.2114;U:111:L1:1.1441;U:111:L2:1.2162;U:111:L3:1.1369;U:112:L1:1.1453;U:112:L2:1.2171;U:112:L3:1.1380;U:113:L1:1.1315;U:113:L2:1.2177;U:113:L3:1.1144;U:114:L1:1.1218;U:114:L2:1.2144;U:115:L1:1.1456;U:115:L2:1.2172;U:115:L3:1.1383;U:116:L1:1.1312;U:116:L2:1.2177;U:116:L3:1.1124;U:12:L2:1.1037;U:14:L2:1.1170;U:14:L3:1.1095;U:15:L1:1.1104;U:15:L2:1.1309;U:15:L3:1.1202;U:16:L1:1.1124;U:16:L2:1.1314;U:16:L3:1.1208;U:17:L1:1.1139;U:17:L2:1.1316;U:17:L3:1.1209;U:18:L1:1.1158;U:18:L2:1.1318;U:18:L3:1.1213;U:19:L2:1.1165;U:19:L3:1.1097;U:20:L2:1.1161;U:20:L3:1.1094;U:21:L2:1.1162;U:21:L3:1.1110;U:22:L2:1.1165;U:22:L3:1.1098;U:23:L2:1.1153;U:23:L3:1.1087;U:24:L2:1.1142;U:24:L3:1.1077;U:25:L2:1.1162;U:25:L3:1.1098;U:26:L2:1.1165;U:26:L3:1.1099;U:27:L2:1.1130;U:27:L3:1.1066;U:28:L1:1.1175;U:28:L2:1.1435;U:28:L3:1.1296;U:29:L2:1.1089;U:29:L3:1.1026;U:30:L2:1.1127;U:30:L3:1.1065;U:31:L1:1.1137;U:31:L2:1.1314;U:31:L3:1.1208;U:32:L1:1.1239;U:32:L2:1.1552;U:32:L3:1.1381;U:33:L2:1.1180;U:33:L3:1.1113;U:34:L1:1.1133;U:34:L2:1.1314;U:34:L3:1.1207;U:35:L1:1.1295;U:35:L2:1.1660;U:35:L3:1.1457;U:36:L1:1.1176;U:36:L2:1.1321;U:36:L3:1.1216;U:37:L1:1.1135;U:37:L2:1.1326;U:37:L3:1.1219;U:38:L1:1.1308;U:38:L2:1.1701;U:38:L3:1.1501;U:39:L1:1.1133;U:39:L2:1.1311;U:39:L3:1.1204;U:40:L1:1.1236;U:40:L2:1.1334;U:40:L3:1.1231;U:41:L1:1.1334;U:41:L2:1.1746;U:41:L3:1.1537;U:42:L1:1.1172;U:42:L2:1.1318;U:42:L3:1.1213;U:43:L1:1.1360;U:43:L2:1.1793;U:43:L3:1.1574;U:44:L1:1.1304;U:44:L2:1.1700;U:44:L3:1.1505;U:45:L1:1.1333;U:45:L2:1.1746;U:45:L3:1.1536;U:46:L1:1.1244;U:46:L2:1.1558;U:46:L3:1.1386;U:47:L1:1.1302;U:47:L2:1.1698;U:47:L3:1.1504;U:48:L1:1.1340;U:48:L2:1.1732;U:48:L3:1.1493;U:49:L1:1.1181;U:49:L2:1.1443;U:49:L3:1.1304;U:50:L1:1.1304;U:50:L2:1.1697;U:50:L3:1.1517;U:51:L1:1.1377;U:51:L2:1.1795;U:51:L3:1.1521;U:52:L1:1.1360;U:52:L2:1.1792;U:52:L3:1.1573;U:53:L1:1.1388;U:53:L2:1.1841;U:53:L3:1.1612;U:54:L1:1.1343;U:54:L2:1.1735;U:54:L3:1.1496;U:55:L1:1.1404;U:55:L2:1.1879;U:55:L3:1.1640;U:56:L1:1.1402;U:56:L2:1.1878;U:56:L3:1.1638;U:57:L1:1.1397;U:57:L2:1.1876;U:57:L3:1.1634;U:58:L1:1.1404;U:58:L2:1.1851;U:58:L3:1.1540;U:59:L1:1.1428;U:59:L2:1.1918;U:59:L3:1.1672;U:60:L1:1.1416;U:60:L2:1.1862;U:60:L3:1.1551;U:61:L1:1.1385;U:61:L2:1.1800;U:61:L3:1.1528;U:62:L1:1.1398;U:62:L2:1.1812;U:62:L3:1.1542;U:63:L1:1.1436;U:63:L2:1.1926;U:63:L3:1.1680;U:64:L1:1.1383;U:64:L2:1.1798;U:64:L3:1.1528;U:65:L1:1.1432;U:65:L2:1.1938;U:65:L3:1.1686;U:66:L1:1.1449;U:66:L2:1.1939;U:66:L3:1.1693;U:67:L1:1.1398;U:67:L2:1.1879;U:67:L3:1.1636;U:68:L1:1.1425;U:68:L2:1.1904;U:68:L3:1.1552;U:69:L1:1.1425;U:69:L2:1.1936;U:69:L3:1.1681;U:7:L2:1.1007;U:70:L1:1.1422;U:70:L2:1.1937;U:70:L3:1.1680;U:71:L1:1.1437;U:71:L2:1.1946;U:71:L3:1.1553;U:72:L1:1.1446;U:72:L2:1.1938;U:72:L3:1.1690;U:73:L1:1.1436;U:73:L2:1.1945;U:73:L3:1.1556;U:74:L1:1.1451;U:74:L2:1.1990;U:74:L3:1.1543;U:75:L1:1.1424;U:75:L2:1.1935;U:75:L3:1.1679;U:76:L1:1.1392;U:76:L2:1.1845;U:76:L3:1.1616;U:77:L1:1.1421;U:77:L2:1.1937;U:77:L3:1.1679;U:78:L1:1.1436;U:78:L2:1.1946;U:78:L3:1.1693;U:79:L1:1.1466;U:79:L2:1.2038;U:79:L3:1.1534;U:8:L2:1.1044;U:80:L1:1.1450;U:80:L2:1.1958;U:80:L3:1.1704;U:81:L1:1.1449;U:81:L2:1.1959;U:81:L3:1.1707;U:82:L1:1.1463;U:82:L2:1.2072;U:82:L3:1.1507;U:83:L1:1.1451;U:83:L2:1.1990;U:83:L3:1.1543;U:84:L1:1.1465;U:84:L2:1.2074;U:84:L3:1.1514;U:85:L1:1.1454;U:85:L2:1.2098;U:85:L3:1.1459;U:86:L1:1.1444;U:86:L2:1.2127;U:86:L3:1.1410;U:87:L1:1.1477;U:87:L2:1.2084;U:87:L3:1.1525;U:88:L1:1.1454;U:88:L2:1.2097;U:88:L3:1.1458;U:89:L1:1.1435;U:89:L2:1.2157;U:89:L3:1.1362;U:9:L2:1.1040;U:90:L1:1.1403;U:90:L2:1.2171;U:90:L3:1.1293;U:91:L1:1.1406;U:91:L2:1.2173;U:91:L3:1.1296;U:92:L1:1.1364;U:92:L2:1.2179;U:92:L3:1.1213;U:93:L1:1.1418;U:93:L2:1.2182;U:93:L3:1.1307;U:94:L1:1.1367;U:94:L2:1.2180;U:94:L3:1.1216;U:95:L1:1.1463;U:95:L2:1.2073;U:95:L3:1.1529;U:96:L1:1.1365;U:96:L2:1.2175;U:96:L3:1.1213;U:97:L1:1.1428;U:97:L2:1.1907;U:97:L3:1.1556;U:98:L1:1.1472;U:98:L2:1.2042;U:98:L3:1.1539;U:99:L1:1.1315;U:99:L2:1.2184;U:99:L3:1.1125

## comparison_to_base
empty

## base_node_voltages
node | U_L1_pu | angle_L1_deg | U_L2_pu | angle_L2_deg | U_L3_pu | angle_L3_deg | kU2_percent
0 | 1.05 | -7.6245e-05 | 1.05 | -119.9999 | 1.05 | 120 | 0.00014451
1 | 1.0457 | -148.6908 | 1.0518 | 91.3414 | 1.0516 | -28.7954 | 0.26092
10 | 1.0714 | -147.3966 | 1.0828 | 92.2714 | 1.0796 | -27.9564 | 0.5413
100 | 1.1267 | -141.8294 | 1.2197 | 97.876 | 1.1025 | -25.7156 | 4.9684
101 | 1.1231 | -141.7945 | 1.216 | 97.9053 | 1.0989 | -25.7139 | 4.9907
102 | 1.1404 | -141.8934 | 1.2171 | 97.5623 | 1.1295 | -25.4609 | 4.1485
103 | 1.1483 | -142.3762 | 1.2053 | 96.687 | 1.155 | -25.2441 | 2.9964
104 | 1.1382 | -141.8566 | 1.219 | 97.681 | 1.1231 | -25.5181 | 4.368
105 | 1.1474 | -142.3795 | 1.2044 | 96.6851 | 1.1541 | -25.243 | 2.9955
106 | 1.1473 | -142.3847 | 1.2041 | 96.6876 | 1.1541 | -25.2372 | 2.984
107 | 1.1486 | -142.3723 | 1.2054 | 96.6915 | 1.1553 | -25.238 | 2.9926
108 | 1.122 | -141.7842 | 1.2149 | 97.914 | 1.0978 | -25.7133 | 4.9974
109 | 1.1314 | -141.8448 | 1.2182 | 97.7723 | 1.1128 | -25.61 | 4.6474
11 | 1.0884 | -146.5114 | 1.1037 | 92.8739 | 1.0982 | -27.4214 | 0.79185
110 | 1.1184 | -141.6983 | 1.2114 | 97.9922 | 1.0942 | -25.6483 | 5.0224
111 | 1.1441 | -141.9601 | 1.2162 | 97.413 | 1.1369 | -25.3659 | 3.8811
112 | 1.1453 | -141.9504 | 1.2171 | 97.4208 | 1.138 | -25.3648 | 3.877
113 | 1.1315 | -141.846 | 1.2177 | 97.7779 | 1.1144 | -25.607 | 4.6126
114 | 1.1218 | -141.7757 | 1.2144 | 97.9212 | 1.0975 | -25.7213 | 4.9989
115 | 1.1456 | -141.9591 | 1.2172 | 97.4202 | 1.1383 | -25.3602 | 3.8644
116 | 1.1312 | -141.8371 | 1.2177 | 97.7786 | 1.1124 | -25.6163 | 4.6488
12 | 1.0881 | -146.5017 | 1.1037 | 92.8744 | 1.0979 | -27.4262 | 0.80556
13 | 1.0845 | -146.812 | 1.0987 | 92.6764 | 1.0938 | -27.6095 | 0.71501
14 | 1.099 | -145.9609 | 1.117 | 93.2196 | 1.1095 | -27.1367 | 0.98407
15 | 1.1104 | -145.2685 | 1.1309 | 93.6917 | 1.1202 | -26.7449 | 1.2074
16 | 1.1124 | -145.2392 | 1.1314 | 93.7051 | 1.1208 | -26.7276 | 1.1904
17 | 1.1139 | -145.2168 | 1.1316 | 93.7116 | 1.1209 | -26.7184 | 1.175
18 | 1.1158 | -145.1923 | 1.1318 | 93.7172 | 1.1213 | -26.7074 | 1.1592
19 | 1.0986 | -146.0341 | 1.1165 | 93.1607 | 1.1097 | -27.1799 | 0.9614
2 | 1.0713 | -147.4055 | 1.0827 | 92.2575 | 1.0795 | -27.9767 | 0.54866
20 | 1.0982 | -146.106 | 1.1161 | 93.1025 | 1.1094 | -27.2319 | 0.94953
21 | 1.0981 | -146.0326 | 1.1162 | 93.1629 | 1.111 | -27.1702 | 0.94238
22 | 1.0986 | -146.1022 | 1.1165 | 93.1121 | 1.1098 | -27.2229 | 0.94721
23 | 1.0975 | -146.1818 | 1.1153 | 93.0346 | 1.1087 | -27.2931 | 0.93998
24 | 1.0965 | -146.2648 | 1.1142 | 92.9593 | 1.1077 | -27.3625 | 0.93062
25 | 1.0985 | -146.1101 | 1.1162 | 93.1138 | 1.1098 | -27.2132 | 0.93395
26 | 1.0987 | -146.1762 | 1.1165 | 93.0408 | 1.1099 | -27.2842 | 0.93919
27 | 1.0954 | -146.3479 | 1.113 | 92.8838 | 1.1066 | -27.4319 | 0.92124
28 | 1.1175 | -144.6552 | 1.1435 | 94.122 | 1.1296 | -26.3998 | 1.4694
29 | 1.0914 | -146.5378 | 1.1089 | 92.7094 | 1.1026 | -27.6005 | 0.90931
3 | 1.0718 | -147.3988 | 1.0832 | 92.2684 | 1.08 | -27.9606 | 0.5411
30 | 1.0953 | -146.3558 | 1.1127 | 92.8856 | 1.1065 | -27.4222 | 0.9079
31 | 1.1137 | -145.219 | 1.1314 | 93.7126 | 1.1208 | -26.72 | 1.1771
32 | 1.1239 | -144.0645 | 1.1552 | 94.5212 | 1.1381 | -26.0743 | 1.7232
33 | 1.0998 | -146.0972 | 1.118 | 93.1229 | 1.1113 | -27.2232 | 0.95695
34 | 1.1133 | -145.2176 | 1.1314 | 93.7187 | 1.1207 | -26.724 | 1.1859
35 | 1.1295 | -143.4948 | 1.166 | 94.8971 | 1.1457 | -25.7717 | 1.9741
36 | 1.1176 | -145.1679 | 1.1321 | 93.7227 | 1.1216 | -26.6965 | 1.1453
37 | 1.1135 | -145.2333 | 1.1326 | 93.7105 | 1.1219 | -26.7187 | 1.1896
38 | 1.1308 | -143.075 | 1.1701 | 94.9856 | 1.1501 | -25.585 | 2.1206
39 | 1.1133 | -145.2169 | 1.1311 | 93.7141 | 1.1204 | -26.7149 | 1.1775
4 | 1.0827 | -146.8292 | 1.0968 | 92.656 | 1.092 | -27.6286 | 0.71372
40 | 1.1236 | -145.1704 | 1.1334 | 93.7268 | 1.1231 | -26.6832 | 1.08
41 | 1.1334 | -142.8425 | 1.1746 | 95.077 | 1.1537 | -25.4319 | 2.1974
42 | 1.1172 | -145.1654 | 1.1318 | 93.7239 | 1.1213 | -26.6914 | 1.1456
43 | 1.136 | -142.6013 | 1.1793 | 95.1689 | 1.1574 | -25.2884 | 2.2848
44 | 1.1304 | -143.0015 | 1.17 | 94.9842 | 1.1505 | -25.5723 | 2.1482
45 | 1.1333 | -142.8463 | 1.1746 | 95.0765 | 1.1536 | -25.4284 | 2.1932
46 | 1.1244 | -144.0548 | 1.1558 | 94.5313 | 1.1386 | -26.0625 | 1.7227
47 | 1.1302 | -143.0107 | 1.1698 | 94.9851 | 1.1504 | -25.5606 | 2.1357
48 | 1.134 | -143.313 | 1.1732 | 95.1867 | 1.1493 | -25.6427 | 2.0895
49 | 1.1181 | -144.6445 | 1.1443 | 94.1374 | 1.1304 | -26.3899 | 1.4723
5 | 1.0748 | -147.4059 | 1.0857 | 92.2816 | 1.0831 | -27.9341 | 0.51372
50 | 1.1304 | -142.7643 | 1.1697 | 94.9849 | 1.1517 | -25.5602 | 2.2353
51 | 1.1377 | -143.1471 | 1.1795 | 95.4577 | 1.1521 | -25.5322 | 2.2062
52 | 1.136 | -142.6052 | 1.1792 | 95.1684 | 1.1573 | -25.2849 | 2.2806
53 | 1.1388 | -142.3514 | 1.1841 | 95.2612 | 1.1612 | -25.1547 | 2.3826
54 | 1.1343 | -143.3082 | 1.1735 | 95.1916 | 1.1496 | -25.6369 | 2.0891
55 | 1.1404 | -142.1116 | 1.1879 | 95.3359 | 1.164 | -25.0496 | 2.4922
56 | 1.1402 | -142.1164 | 1.1878 | 95.3376 | 1.1638 | -25.0492 | 2.4942
57 | 1.1397 | -142.1179 | 1.1876 | 95.339 | 1.1634 | -25.041 | 2.4949
58 | 1.1404 | -142.9858 | 1.1851 | 95.7118 | 1.154 | -25.4519 | 2.3445
59 | 1.1428 | -141.8605 | 1.1918 | 95.406 | 1.1672 | -24.946 | 2.5964
6 | 1.0833 | -146.8182 | 1.0975 | 92.6697 | 1.0926 | -27.618 | 0.71573
60 | 1.1416 | -142.9804 | 1.1862 | 95.7175 | 1.1551 | -25.444 | 2.3424
61 | 1.1385 | -143.1443 | 1.18 | 95.4685 | 1.1528 | -25.5096 | 2.19
62 | 1.1398 | -143.1481 | 1.1812 | 95.4736 | 1.1542 | -25.4968 | 2.1754
63 | 1.1436 | -141.8521 | 1.1926 | 95.4191 | 1.168 | -24.9264 | 2.5913
64 | 1.1383 | -143.1518 | 1.1798 | 95.4701 | 1.1528 | -25.5005 | 2.1779
65 | 1.1432 | -141.6314 | 1.1938 | 95.4425 | 1.1686 | -24.8923 | 2.7136
66 | 1.1449 | -141.859 | 1.1939 | 95.4233 | 1.1693 | -24.9099 | 2.5767
67 | 1.1398 | -142.1187 | 1.1879 | 95.3433 | 1.1636 | -25.0494 | 2.5024
68 | 1.1425 | -142.8267 | 1.1904 | 95.9708 | 1.1552 | -25.3826 | 2.4974
69 | 1.1425 | -141.6448 | 1.1936 | 95.4466 | 1.1681 | -24.8899 | 2.7185
7 | 1.086 | -146.8064 | 1.1007 | 92.6943 | 1.0957 | -27.6203 | 0.73923
70 | 1.1422 | -141.6515 | 1.1937 | 95.4519 | 1.168 | -24.8907 | 2.7227
71 | 1.1437 | -142.685 | 1.1946 | 96.2048 | 1.1553 | -25.3272 | 2.6467
72 | 1.1446 | -141.8502 | 1.1938 | 95.4237 | 1.169 | -24.9142 | 2.5896
73 | 1.1436 | -142.6856 | 1.1945 | 96.2044 | 1.1556 | -25.3215 | 2.6394
74 | 1.1451 | -142.5416 | 1.199 | 96.4384 | 1.1543 | -25.2912 | 2.8203
75 | 1.1424 | -141.6474 | 1.1935 | 95.446 | 1.1679 | -24.8886 | 2.7188
76 | 1.1392 | -142.3478 | 1.1845 | 95.2679 | 1.1616 | -25.1438 | 2.3778
77 | 1.1421 | -141.6542 | 1.1937 | 95.4541 | 1.1679 | -24.8911 | 2.7244
78 | 1.1436 | -141.5357 | 1.1946 | 95.4553 | 1.1693 | -24.872 | 2.758
79 | 1.1466 | -142.3928 | 1.2038 | 96.6713 | 1.1534 | -25.2599 | 3.0037
8 | 1.0888 | -146.496 | 1.1044 | 92.8741 | 1.0986 | -27.4353 | 0.81356
80 | 1.145 | -141.2712 | 1.1958 | 95.459 | 1.1704 | -24.8584 | 2.8884
81 | 1.1449 | -141.543 | 1.1959 | 95.4591 | 1.1707 | -24.8548 | 2.7434
82 | 1.1463 | -142.2758 | 1.2072 | 96.8713 | 1.1507 | -25.2651 | 3.202
83 | 1.1451 | -142.5433 | 1.199 | 96.4381 | 1.1543 | -25.2898 | 2.8172
84 | 1.1465 | -142.2703 | 1.2074 | 96.8777 | 1.1514 | -25.2564 | 3.1955
85 | 1.1454 | -142.1771 | 1.2098 | 97.049 | 1.1459 | -25.3 | 3.4225
86 | 1.1444 | -142.0743 | 1.2127 | 97.2266 | 1.141 | -25.3378 | 3.6541
87 | 1.1477 | -142.2627 | 1.2084 | 96.8844 | 1.1525 | -25.2522 | 3.1924
88 | 1.1454 | -142.1782 | 1.2097 | 97.0488 | 1.1458 | -25.2992 | 3.4194
89 | 1.1435 | -141.9714 | 1.2157 | 97.4034 | 1.1362 | -25.376 | 3.8865
9 | 1.0885 | -146.5035 | 1.104 | 92.8719 | 1.0983 | -27.4308 | 0.80528
90 | 1.1403 | -141.9063 | 1.2171 | 97.5468 | 1.1293 | -25.4491 | 4.1384
91 | 1.1406 | -141.899 | 1.2173 | 97.5533 | 1.1296 | -25.4485 | 4.1389
92 | 1.1364 | -141.8652 | 1.2179 | 97.6679 | 1.1213 | -25.525 | 4.3901
93 | 1.1418 | -141.8887 | 1.2182 | 97.5616 | 1.1307 | -25.4485 | 4.1344
94 | 1.1367 | -141.8588 | 1.218 | 97.6728 | 1.1216 | -25.5216 | 4.3858
95 | 1.1463 | -142.2674 | 1.2073 | 96.885 | 1.1529 | -25.26 | 3.1866
96 | 1.1365 | -141.8516 | 1.2175 | 97.6784 | 1.1213 | -25.5267 | 4.3871
97 | 1.1428 | -142.8217 | 1.1907 | 95.9776 | 1.1556 | -25.3786 | 2.4985
98 | 1.1472 | -142.3834 | 1.2042 | 96.6806 | 1.1539 | -25.249 | 2.9993
99 | 1.1315 | -141.8457 | 1.2184 | 97.7722 | 1.1125 | -25.6135 | 4.6587

## base_transformer_phase_results
transformer | I_tr_L1_A | P_tr_L1_kW | Q_tr_L1_kvar | I_tr_L2_A | P_tr_L2_kW | Q_tr_L2_kvar | I_tr_L3_A | P_tr_L3_kW | Q_tr_L3_kvar | loading_percent
TR1 | 177.213 | 38.4453 | -18.7993 | 179.5444 | 42.678 | -8967.158 | 161.2697 | 38.3657 | -7881.8076 | 55.1026

## base_pv_setpoints
name | phase | p_kw | q_kvar | s_inv_kva | u_pu
PV29F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV47F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV30F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV30F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV30F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV33F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV33F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV33F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV34F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV34F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV34F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV37F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV37F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV37F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV39F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV39F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV39F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV40F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV40F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV40F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV42F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV42F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV42F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV45F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV45F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV45F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV46F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV46F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV46F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV47F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV47F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV49F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV49F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV49F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV50F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV50F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV50F3 | L3 | 3.68 | 0 | 10 | 1
PV52F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV52F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV52F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV54F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV54F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV54F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV57F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV57F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV57F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV5F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV5F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV5F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV60F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV60F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV60F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV62F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV62F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV62F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV64F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV64F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV64F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV66F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV66F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV66F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV67F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV67F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV67F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV72F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV72F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV72F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV73F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV73F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV73F3 | L3 | 3.68 | 0 | 10 | 1
PV75F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV75F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV75F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV76F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV76F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV76F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV77F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV77F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV77F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV7F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV7F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV7F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV80F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV80F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV80F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV81F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV81F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV81F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV83F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV83F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV83F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV87F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV87F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV87F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV88F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV88F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV88F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV93F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV93F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV93F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV95F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV95F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV95F3 | L3 | 3.68 | 0 | 10 | 1
PV96F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV96F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV96F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV97F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV97F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV97F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV102F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV102F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV102F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV103F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV103F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV103F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV104F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV104F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV104F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV106F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV106F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV106F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV107F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV107F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV107F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV10F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV10F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV10F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV110F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV110F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV110F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV112F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV112F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV112F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV113F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV113F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV113F3 | L3 | 3.68 | 0 | 10 | 1
PV114F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV114F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV114F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV115F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV115F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV115F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV116F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV116F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV116F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV11F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV11F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV11F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV12F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV12F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV12F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV13F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV13F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV13F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV21F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV21F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV21F3 | L3 | 3.68 | 0 | 10 | 1
PV25F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV25F2 | L2 | 0 | 0 | 10 | 1
PV25F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1
PV26F1 | L1 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV26F2 | L2 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV26F3 | L3 | 3.33 | 0 | 10 | 1
PV29F1 | L1 | 0 | 0 | 10 | 1
PV29F3 | L3 | 0 | 0 | 10 | 1

## base_storage_setpoints
phase | step | p_storage_kw | q_storage_kvar
L1 | 0 | 0 | 0
L2 | 0 | 0 | 0
L3 | 0 | 0 | 0

## base_branch_losses
branch | P_loss_kW | Q_loss_kvar | loading_percent
Ln1.2 | 0 | 0 | 84.2931
Ln100.101 | 0 | 0 | 22.0885
Ln101.108 | 0 | 0 | 26.8904
Ln105.106 | 0 | 0 | 3.2739
Ln105.107 | 0 | 0 | 12.3635
Ln108.110 | 0 | 0 | 43.0305
Ln108.114 | 0 | 0 | 5.9165
Ln109.113 | 0 | 0 | 17.6532
Ln109.116 | 0 | 0 | 5.5798
Ln111.112 | 0 | 0 | 13.1181
Ln111.115 | 0 | 0 | 15.7473
Ln14.15 | 0 | 0 | 112.2979
Ln14.19 | 0 | 0 | 26.6667
Ln15.16 | 0 | 0 | 36.21
Ln15.28 | 0 | 0 | 97.7883
Ln16.17 | 0 | 0 | 29.3243
Ln16.37 | 0 | 0 | 12.6535
Ln17.18 | 0 | 0 | 33.9799
Ln17.31 | 0 | 0 | 4.6776
Ln18.36 | 0 | 0 | 33.9799
Ln19.20 | 0 | 0 | 25.5406
Ln19.21 | 0 | 0 | 14.1501
Ln2.3 | 0 | 0 | 7.0814
Ln2.4 | 0 | 0 | 102.1842
Ln20.22 | 0 | 0 | 8.375
Ln20.23 | 0 | 0 | 28.9549
Ln22.25 | 0 | 0 | 2.8699
Ln22.33 | 0 | 0 | 16.2829
Ln23.24 | 0 | 0 | 34.3234
Ln23.26 | 0 | 0 | 12.8491
Ln24.27 | 0 | 0 | 34.3234
Ln27.29 | 0 | 0 | 57.8449
Ln27.30 | 0 | 0 | 2.8863
Ln28.32 | 0 | 0 | 90.424
Ln28.49 | 0 | 0 | 9.1639
Ln3.10 | 0 | 0 | 4.298
Ln3.5 | 0 | 0 | 16.3032
Ln31.34 | 0 | 0 | 3.7652
Ln31.39 | 0 | 0 | 4.4062
Ln32.35 | 0 | 0 | 84.6995
Ln32.46 | 0 | 0 | 7.2119
Ln35.38 | 0 | 0 | 49.024
Ln35.48 | 0 | 0 | 59.2166
Ln36.40 | 0 | 0 | 63.7756
Ln36.42 | 0 | 0 | 4.4465
Ln38.41 | 0 | 0 | 30.6572
Ln38.44 | 0 | 0 | 27.4138
Ln4.6 | 0 | 0 | 16.8022
Ln4.8 | 0 | 0 | 89.7516
Ln41.43 | 0 | 0 | 31.9129
Ln41.45 | 0 | 0 | 1.5292
Ln43.52 | 0 | 0 | 1.5769
Ln43.53 | 0 | 0 | 33.2075
Ln44.47 | 0 | 0 | 2.648
Ln44.50 | 0 | 0 | 49.7777
Ln48.51 | 0 | 0 | 53.7591
Ln48.54 | 0 | 0 | 7.0904
Ln51.58 | 0 | 0 | 49.1719
Ln51.61 | 0 | 0 | 8.5825
Ln53.55 | 0 | 0 | 29.5233
Ln53.76 | 0 | 0 | 8.6188
Ln55.56 | 0 | 0 | 5.0638
Ln55.59 | 0 | 0 | 32.313
Ln56.57 | 0 | 0 | 4.7044
Ln56.67 | 0 | 0 | 4.1441
Ln58.60 | 0 | 0 | 12.0331
Ln58.68 | 0 | 0 | 43.9864
Ln59.63 | 0 | 0 | 15.2459
Ln59.65 | 0 | 0 | 26.8177
Ln6.13 | 0 | 0 | 12.9366
Ln6.7 | 0 | 0 | 16.4192
Ln61.62 | 0 | 0 | 15.2643
Ln61.64 | 0 | 0 | 2.6211
Ln63.66 | 0 | 0 | 14.9241
Ln63.72 | 0 | 0 | 12.9638
Ln65.69 | 0 | 0 | 4.3095
Ln65.78 | 0 | 0 | 35.2837
Ln68.71 | 0 | 0 | 37.4967
Ln68.97 | 0 | 0 | 8.6687
Ln69.70 | 0 | 0 | 2.0245
Ln69.75 | 0 | 0 | 2.7838
Ln70.77 | 0 | 0 | 2.4646
Ln71.73 | 0 | 0 | 7.7891
Ln71.74 | 0 | 0 | 38.7558
Ln74.79 | 0 | 0 | 39.851
Ln74.83 | 0 | 0 | 1.7845
Ln78.80 | 0 | 0 | 58.1145
Ln78.81 | 0 | 0 | 14.9367
Ln79.82 | 0 | 0 | 31.4639
Ln79.98 | 0 | 0 | 13.6256
Ln8.14 | 0 | 0 | 92.3048
Ln8.9 | 0 | 0 | 3.8387
Ln82.84 | 0 | 0 | 16.3705
Ln82.85 | 0 | 0 | 28.7756
Ln84.87 | 0 | 0 | 12.5172
Ln84.95 | 0 | 0 | 16.5619
Ln85.86 | 0 | 0 | 28.4816
Ln85.88 | 0 | 0 | 2.0928
Ln86.89 | 0 | 0 | 28.4816
Ln89.111 | 0 | 0 | 16.4819
Ln89.90 | 0 | 0 | 41.5507
Ln9.11 | 0 | 0 | 2.9993
Ln9.12 | 0 | 0 | 4.3045
Ln90.91 | 0 | 0 | 6.9115
Ln90.92 | 0 | 0 | 47.1585
Ln91.102 | 0 | 0 | 2.6928
Ln91.93 | 0 | 0 | 13.3709
Ln92.94 | 0 | 0 | 7.9159
Ln92.99 | 0 | 0 | 52.8997
Ln94.104 | 0 | 0 | 16.2637
Ln94.96 | 0 | 0 | 5.3319
Ln98.103 | 0 | 0 | 12.3679
Ln98.105 | 0 | 0 | 6.6426
Ln99.100 | 0 | 0 | 59.4885
Ln99.109 | 0 | 0 | 8.0218